## Sheet1
Пр-тель | Проставка под расходомеры Питерфлоу | Тип проставки | Диаметр расходомера | Длина проставки | Длина участка присоединительного до расходомера | Длина участка присоединительного после расходомера
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу PC 20-6-А-С | Межфланцевая | 20 | 111 | 40 | 40 | 80
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу PC 20-12-А-С | Межфланцевая | 20 | 111 | 40 | 40 | 80
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу PC 20-6-А-М | Резьбовая | 20 | 140 | 40 | 40 | 80
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу PC 20-12-А-М | Резьбовая | 20 | 140 | 40 | 40 | 80
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу РС 25-9-А-Ф1 | Фланцевая | 25 | 200 | 50 | 50 | 100
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу РС 25-18-А-Ф1 | Фланцевая | 25 | 200 | 50 | 50 | 100
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу PC 32-15-А-С | Межфланцевая | 32 | 128 | 64 | 64 | 128
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу PC 32-30-А-С | Межфланцевая | 32 | 128 | 64 | 64 | 128
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу PC 32-15-А-М | Резьбовая | 32 | 170 | 64 | 64 | 128
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу PC 32-30-А-М | Резьбовая | 32 | 170 | 64 | 64 | 128
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу PC 32-15-А-Ф1 | Фланцевая | 32 | 200 | 64 | 64 | 128
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу PC 32-30-А-Ф1 | Фланцевая | 32 | 200 | 64 | 64 | 128
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу РС 40-45-А-Ф1 | Фланцевая | 40 | 200 | 80 | 80 | 160
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу PC 50-36-А-М | Межфланцевая | 50 | 153 | 100 | 100 | 200
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу PC 50-72-А-М | Межфланцевая | 50 | 153 | 100 | 100 | 200
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу РС 65-60-А-Ф | Фланцевая | 65 | 200 | 130 | 130 | 260
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу РС 80-90-А-Ф | Фланцевая | 80 | 200 | 160 | 160 | 320
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу РС 100-140-А-Ф | Фланцевая | 100 | 250 | 200 | 200 | 400
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу РС 100-280-А-Ф | Фланцевая | 100 | 250 | 200 | 200 | 400
Питерфлоу | Расходомер Питерфлоу PC 150-630-А-Ф | Фланцевая | 100 | 328 | 200 | 200 | 400
Пр-тель | Проставка под расходомеры Взлет | Тип проставки | Диаметр расходомера | Длина проставки | Длина участка присоединительного до расходомера | Длина участка присоединительного после расходомера
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Л В, DN20 | Межфланцевая | 20 | 113 | 60 | 20 | 80
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Л В, DN25 | Межфланцевая | 25 | 113 | 75 | 25 | 100
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Л В, DN32 | Межфланцевая | 32 | 123 | 96 | 32 | 128
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Л В, DN40 | Межфланцевая | 40 | 133 | 120 | 40 | 160
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Л В, DN50 | Межфланцевая | 50 | 153 | 150 | 50 | 200
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Л В, DN65 | Межфланцевая | 65 | 174 | 195 | 65 | 260
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Л В, DN80 | Межфланцевая | 80 | 174 | 240 | 80 | 320
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Л В, DN100 | Межфланцевая | 100 | 216 | 300 | 100 | 400
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Л В, DN150 | Межфланцевая | 150 | 236 | 450 | 150 | 600
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Ф В, DN20 | Фланцевая | 20 | 150 | 60 | 20 | 80
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Ф В, DN25 | Фланцевая | 25 | 150 | 75 | 25 | 100
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Ф В, DN32 | Фланцевая | 32 | 194 | 96 | 32 | 128
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Ф В, DN40 | Фланцевая | 40 | 194 | 120 | 40 | 160
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Ф В, DN50 | Фланцевая | 50 | 195 | 150 | 50 | 200
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Ф В, DN65 | Фланцевая | 65 | 212 | 195 | 65 | 260
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Ф В, DN80 | Фланцевая | 80 | 222 | 240 | 80 | 320
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Ф В, DN100 | Фланцевая | 100 | 243 | 300 | 100 | 400
Взлет | Расходомер Взлет ЭРСВ-хх0Ф В, DN150 | Фланцевая | 150 | 316 | 450 | 150 | 600
Пр-тель | Проставка под расходомеры ПРЭМ | Тип проставки | Диаметр расходомера | Длина проставки | Длина участка присоединительного до расходомера | Длина участка присоединительного после расходомера
Прэм | Расходомер ПРЭМ 20 ГС класс B1 | Межфланцевая | 20 | 115 | 40 | 40 | 80
Прэм | Расходомер ПРЭМ 32 ГС класс B1 | Межфланцевая | 32 | 128 | 64 | 64 | 128
Прэм | Расходомер ПРЭМ 50 ГС класс B1 | Межфланцевая | 50 | 153 | 100 | 100 | 200
Прэм | Расходомер ПРЭМ 80 ГС класс B1 | Межфланцевая | 80 | 186 | 160 | 160 | 320
Прэм | Расходомер ПРЭМ 100 ГС класс B1 | Межфланцевая | 100 | 160 | 200 | 200 | 400
Прэм | Расходомер ПРЭМ 20 ГФ класс B1 | Фланцевая | 20 | 155 | 40 | 40 | 80
Прэм | Расходомер ПРЭМ 32 ГФ класс B1 | Фланцевая | 32 | 200 | 64 | 64 | 128
Прэм | Расходомер ПРЭМ 40 ГФ класс B1 | Фланцевая | 40 | 200 | 80 | 80 | 160
Прэм | Расходомер ПРЭМ 50 ГФ класс B1 | Фланцевая | 50 | 200 | 100 | 100 | 200
Прэм | Расходомер ПРЭМ 65 ГФ класс B1 | Фланцевая | 65 | 200 | 130 | 130 | 260
Прэм | Расходомер ПРЭМ 80 ГФ класс B1 | Фланцевая | 80 | 200 | 160 | 160 | 320
Прэм | Расходомер ПРЭМ 150 ГФ класс B1 | Фланцевая | 150 | 314 | 300 | 300 | 600
Пр-тель | Проставка под расходомеры ВИСТ | Тип проставки | Диаметр расходомера | Длина проставки | Длина участка присоединительного до расходомера | Длина участка присоединительного после расходомера
ВИСТ | Расходомер Вис.т ПП-15 | Фланцевая | 15 | 140 | 45 | 15 | 60
ВИСТ | Расходомер Вис.т ПП-25 | Фланцевая | 25 | 160 | 75 | 25 | 100
ВИСТ | Расходомер Вис.т ПП-32 | Фланцевая | 32 | 190 | 96 | 32 | 128
ВИСТ | Расходомер Вис.т ПП-40 | Фланцевая | 40 | 200 | 120 | 40 | 160
ВИСТ | Расходомер Вис.т ПП-50 | Фланцевая | 50 | 202 | 150 | 50 | 200
ВИСТ | Расходомер Вис.т ПП-80 | Фланцевая | 80 | 238 | 240 | 80 | 320
ВИСТ | Расходомер Вис.т ПП-100 | Фланцевая | 100 | 252 | 300 | 100 | 400
ВИСТ | Расходомер Вис.т ПП-150 | Фланцевая | 150 | 328 | 450 | 150 | 600
ВИСТ | Расходомер Вис.т ПП-200 | Фланцевая | 200 | 358 | 600 | 200 | 800
Пр-тель
Данфосс | SonoSensor 30 DN15 Qp 0,6 | Резьбовая | 15 | 110 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN15 Qp 1,5 | Резьбовая | 15 | 110 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN20 Qp 2,5 | Резьбовая | 20 | 130 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN20 Qp 2,5 | Резьбовая | 20 | 130 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN25 Qp 3,5 | Резьбовая | 25 | 260 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN32 Qp 3,5 | Фланцевая | 25 | 260 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN25 Qp 6 | Резьбовая | 25 | 260 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN25 Qp 6 | Резьбовая | 25 | 260 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN32 Qp 6 | Фланцевая | 32 | 260 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN32 Qp 6 | Фланцевая | 32 | 260 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN40 Qp 10 | Резьбовая | 40 | 300 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN40 Qp 10 | Резьбовая | 40 | 300 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN40 Qp 10 | Фланцевая | 40 | 300 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN40 Qp 10 | Фланцевая | 40 | 300 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN50 Qp 15 | Фланцевая | 50 | 270 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN50 Qp 15 | Фланцевая | 50 | 270 | 0 | 0 | 0
Данфосс | SonoSensor 30 DN65 Qp 25 | Фланцевая | 65 | 300 | 325 | 195 | 520
Данфосс | SonoSensor 30 DN80 Qp 40 | Фланцевая | 80 | 350 | 400 | 240 | 640
Данфосс | SonoSensor 30 DN100 Qp 60 | Фланцевая | 100 | 350 | 500 | 300 | 800

## Sheet2
1 этап. Проверка по расходу
Пр-тель | Кодовый номер в системе Данфосс | Расходомеры Питерфлоу | Qmin | Qmax | Тип | Диаметр расходомера | Длина | Длина участка присоединительного до расходомера | Длина участка присоединительного после расходомера |  | Общая длина прямого участка |  | Себестоимость | Прайсовая стоимость
Питерфлоу | 6078719 | Расходомер Питерфлоу PC 20-6-А-С | 0.06 | 6 | Межфланцевая | 20 | 111 | 40 | 40 | 80 | 191
Питерфлоу | 6091167 | Расходомер Питерфлоу PC 20-12-А-С | 0.12 | 12 | Межфланцевая | 20 | 111 | 40 | 40 | 80 | 191
Питерфлоу | 6115218 | Расходомер Питерфлоу PC 20-6-А-М | 0.06 | 6 | Резьбовая | 20 | 140 | 40 | 40 | 80 | 220
Питерфлоу | 6115230 | Расходомер Питерфлоу PC 20-12-А-М | 0.12 | 12 | Резьбовая | 20 | 140 | 40 | 40 | 80 | 220
Питерфлоу | 6121894 | Расходомер Питерфлоу РС 25-9-А-Ф1 | 0.09 | 9 | Фланцевая | 25 | 200 | 50 | 50 | 100 | 300
Питерфлоу | 6121508 | Расходомер Питерфлоу РС 25-18-А-Ф1 | 0.18 | 18 | Фланцевая | 25 | 200 | 50 | 50 | 100 | 300
Питерфлоу | 6078726 | Расходомер Питерфлоу PC 32-15-А-С | 0.15 | 15 | Межфланцевая | 32 | 128 | 64 | 64 | 128 | 256
Питерфлоу | 6091212 | Расходомер Питерфлоу PC 32-30-А-С | 0.3 | 30 | Межфланцевая | 32 | 128 | 64 | 64 | 128 | 256
Питерфлоу | 6115289 | Расходомер Питерфлоу PC 32-15-А-М | 0.15 | 15 | Резьбовая | 32 | 170 | 64 | 64 | 128 | 298
Питерфлоу | 6115302 | Расходомер Питерфлоу PC 32-30-А-М | 0.3 | 30 | Резьбовая | 32 | 170 | 64 | 64 | 128 | 298
Питерфлоу | 6115075 | Расходомер Питерфлоу PC 32-15-А-Ф1 | 0.15 | 15 | Фланцевая | 32 | 200 | 64 | 64 | 128 | 328
Питерфлоу | 6115045 | Расходомер Питерфлоу PC 32-30-А-Ф1 | 0.3 | 30 | Фланцевая | 32 | 200 | 64 | 64 | 128 | 328
Питерфлоу | 6115337 | Расходомер Питерфлоу РС 40-22-А-Ф1 | 0.22 | 22 | Фланцевая | 40 | 200 | 80 | 80 | 160 | 360
Питерфлоу | 6115367 | Расходомер Питерфлоу РС 40-45-А-Ф1 | 0.45 | 45 | Фланцевая | 40 | 200 | 80 | 80 | 160 | 360
Питерфлоу | 6107383 | Расходомер Питерфлоу PC 50-36-А-Ф | 0.36 | 36 | Межфланцевая | 50 | 153 | 100 | 100 | 200 | 353
Питерфлоу | 6107443 | Расходомер Питерфлоу PC 50-72-А-Ф | 0.72 | 72 | Межфланцевая | 50 | 153 | 100 | 100 | 200 | 353
Питерфлоу | 6117175 | Расходомер Питерфлоу РС 65-60-А-Ф | 0.6 | 60 | Фланцевая | 65 | 200 | 130 | 130 | 260 | 460
Питерфлоу | 6117213 | Расходомер Питерфлоу РС 80-90-А-Ф | 0.9 | 90 | Фланцевая | 80 | 200 | 160 | 160 | 320 | 520
Питерфлоу | 6120347 | Расходомер Питерфлоу РС 100-140-А-Ф | 1.4 | 140 | Фланцевая | 100 | 250 | 200 | 200 | 400 | 650
Питерфлоу | 6121260 | Расходомер Питерфлоу РС 100-280-А-Ф | 2.8 | 280 | Фланцевая | 100 | 250 | 200 | 200 | 400 | 650
Питерфлоу | 6106404 | Расходомер Питерфлоу PC 150-630-А-Ф | 6.3 | 630 | Фланцевая | 100 | 328 | 200 | 200 | 400 | 728
Пр-тель |  | Расходомеры SonoSensor | Qmin | Qmax | Тип | Диаметр расходомера | Длина | Длина участка присоединительного до расходомера | Длина участка присоединительного после расходомера |  | Общая длина прямого участка | Номин. расход, Qp
Sono | 187F4000 | SonoSensor 30 DN15, G3/4, 110 мм Qp 0,6 | 0.012 | 1.2 | резьбовое | 15 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0.6 | 45.8 | 253
Sono | 187F4001 | SonoSensor 30 DN15, G3/4, 110 мм Qp 1,5 | 0.015 | 3 | резьбовое | 15 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1.5 | 45.8 | 253
Sono | 187F4002 | SonoSensor 30 DN20, G1, 130 мм Qp 2,5 | 0.025 | 5 | резьбовое | 20 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2.5 | 57.42 | 255.3
Sono | 187F4003 | SonoSensor 30 DN25, G5/4, 260 мм Qp 3,5 | 0.035 | 7 | резьбовое | 25 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3.5 | 118.96 | 272.55
Sono | 187F4004 | SonoSensor 30 DN25, FL 260 мм Qp 3,5 | 0.035 | 7 | фланцевое | 25 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3.5 | 151.14 | 350.75
Sono | 187F4005 | SonoSensor 30 DN25, G5/4, 260 мм Qp 6 | 0.06 | 12 | резьбовое | 25 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6 | 123.21 | 292
Sono | 187F4006 | SonoSensor 30 DN32, FL 260 мм Qp 6 | 0.06 | 12 | фланцевое | 32 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6 | 155.39 | 364
Sono | 187F4007 | SonoSensor 30 DN40, G2, 300 мм Qp 10 | 0.1 | 20 | резьбовое | 40 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 152.34 | 354
Sono | 187F4014 | SonoSensor 30 DN40, FL 300 мм Qp 10 | 0.1 | 20 | фланцевое | 40 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 178.57 | 372.6
Sono | 187F4015 | SonoSensor 30 DN50, FL 270 мм Qp 15 | 0.15 | 30 | фланцевое | 50 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 15 | 196.54 | 399
Sono | 187F4019 | SonoSensor 30 DN65, FL 300 мм Qp 25 | 0.25 | 50 | фланцевое | 65 | 300 | 325 | 195 | 520 | 820 | 25 | 361.28 | 655
Sono | 187F4020 | SonoSensor 30 DN80, FL 350 мм Qp 40 | 0.4 | 80 | фланцевое | 80 | 350 | 400 | 240 | 640 | 990 | 40 | 397.28 | 719
Sono | 187F4021 | SonoSensor 30 DN100, FL 350 мм Qp 60 | 0.6 | 120 | фланцевое | 100 | 350 | 500 | 300 | 800 | 1150 | 60 | 423.28 | 765

## Sheet5
Material | Material Number | Vendor | Vendor Account Number | Net Price | Crcy | Per
187F4000 | SonoSensor30/Qp0,6/Qi0,012/DN15/thread | 1116298 | AXIOMA LEZ UAB | 45.8 | EUR | 1
187F4001 | SonoSensor30/Qp1,5/Qi0,015/DN15/thread | 1116298 | AXIOMA LEZ UAB | 45.8 | EUR | 1
187F4002 | SonoSensor30/Qp2,5/Qi0,025/DN20/thread | 1116298 | AXIOMA LEZ UAB | 57.42 | EUR | 1
187F4003 | SonoSensor30/Qp3,5/Qi0,035/DN25/thread | 1116298 | AXIOMA LEZ UAB | 118.96 | EUR | 1
187F4004 | SonoSensor30/Qp3,5/Qi0,035/DN32/FL | 1116298 | AXIOMA LEZ UAB | 151.14 | EUR | 1
187F4005 | SonoSensor30/Qp6,0/Qi0,06/DN25/thread | 1116298 | AXIOMA LEZ UAB | 123.21 | EUR | 1
187F4006 | SonoSensor30/Qp6,0/Qi0,06/DN32/FL | 1116298 | AXIOMA LEZ UAB | 155.39 | EUR | 1
187F4007 | SonoSensor30/Qp10/Qi0,1/DN40/thread | 1116298 | AXIOMA LEZ UAB | 152.34 | EUR | 1
187F4014 | SonoSensor30/Qp10/Qi0,1/DN40/FL | 1116298 | AXIOMA LEZ UAB | 178.57 | EUR | 1
187F4015 | SonoSensor30/Qp15/Qi0,15/DN50/FL | 1116298 | AXIOMA LEZ UAB | 196.54 | EUR | 1
187F4019 | SonoSensor30/Qp25/Qi0,25/DN65/FL | 1116298 | AXIOMA LEZ UAB | 361.28 | EUR | 1
187F4020 | SonoSensor30/Qp40/Qi0,4/DN80/FL | 1116298 | AXIOMA LEZ UAB | 397.28 | EUR | 1
187F4021 | SonoSensor30/Qp60/Qi0,6/DN100/FL | 1116298 | AXIOMA LEZ UAB | 423.28 | EUR | 1

## Sheet6
Код материала | Код материала | Описание | Группа скидок | Кол-во | Цена, EUR | Скидка | Сумма со скидкой, EUR | Итого со скидками и надбавками, EUR
187F4000P | 187F4000 | SonoSensor30/Qp0,6/Qi0,012/Ду15/рез+пасп(пр. класс 35) | 81 RU PL08-HM | 1 | 253 | 0 | 253 | 253
187F4001P | 187F4001 | SonoSensor30/Qp0,6/Qi0,012/Ду15/рез+пасп(пр. класс 35) | 81 RU PL08-HM | 1 | 253 | 0 | 253 | 253
187F4002P | 187F4002 | SonoSensor30/Qp2,5/Qi0,025/Ду20/рез+пасп(пр. класс 35) | 81 RU PL08-HM | 1 | 255.3 | 0 | 255.3 | 255.3
187F4003P | 187F4003 | SonoSensor30/Qp3,5/Qi0,035/Ду25/рез+пасп(пр. класс 35) | 81 RU PL08-HM | 1 | 272.55 | 0 | 272.55 | 272.55
187F4004P | 187F4004 | SonoSensor30/Qp3,5/Qi0,035/Ду32/флн+пасп(пр. класс 35) | 81 RU PL08-HM | 1 | 350.75 | 0 | 350.75 | 350.75
187F4005P | 187F4005 | SonoSensor30/Qp6,0/Qi0,06/Ду25/рез+пасп(пр. класс 35) | 81 RU PL08-HM | 1 | 292 | 0 | 292 | 292
187F4006P | 187F4006 | SonoSensor30/Qp6,0/Qi0,06/Ду32/флн+пасп(пр. класс 35) | 81 RU PL08-HM | 1 | 364 | 0 | 364 | 364
187F4007P | 187F4007 | SonoSensor30/Qp10/Qi0,1/Ду40/рез+пасп(пр. класс 35) | 81 RU PL08-HM | 1 | 354 | 0 | 354 | 354
187F4014P | 187F4014 | SonoSensor30/Qp10/Qi0,1/Ду40/флн+пасп(пр. класс 35) | 81 RU PL08-HM | 1 | 372.6 | 0 | 372.6 | 372.6
187F4015P | 187F4015 | SonoSensor30/Qp15/Qi0,15/Ду50/флн+пасп(пр. класс 35) | 81 RU PL08-HM | 1 | 399 | 0 | 399 | 399
187F4019P | 187F4019 | SonoSensor30/Qp25/Qi0,25/Ду65/флн+пасп(пр. класс 35) | 81 RU PL08-HM | 1 | 655 | 0 | 655 | 655
187F4020P | 187F4020 | SonoSensor30/Qp40/Qi0,4/Ду80/флн+пасп(пр. класс 35) | 81 RU PL08-HM | 1 | 719 | 0 | 719 | 719
187F4021P | 187F4021 | SonoSensor30/Qp60/Qi0,6/Ду100/флн+пасп(пр. класс 35) | 81 RU PL08-HM | 1 | 765 | 0 | 765 | 765

## main
2 этап. Поиск потерь на участке, подбор по допустимым потерям | [35 empty] | Тип каналов |  | Интерполяционные коэффициенты
[36 empty] | PC20-6 | L | 20 | -0.00024685 | 0.00023193 | 0.0097026 | -0.00039441
V = 0.00000178/(1 + 0.337*t + 0.000221*t2), м2/с | [18 empty] | Re = d*v/n - число Рейнольдса; | [16 empty] | PC20-12 | S | 25 | -0.00021399 | 0.0017598 | 0.0025531 | -4.4911e-05
[19 empty] | Объемый расход |  | 10 | м3/ч | [6 empty] | ξсуж=[–0,0125*n14+0,0224*n13–0,00723*n12+0,00444*n12-0,00745][(0,01745α)3–2π*(0,01745α)2–10*(0,01745α) ] | [6 empty] | PC25-9 | L | 32 | -0.00021399 | 0.0017598 | 0.0025531 | -4.4911e-05
[19 empty] | Коэф шерех(ke) |  | 0.5 | [7 empty] | l = 0.11*(68/Re+ke/d)0.25 | [6 empty] | PC25-18 | S | 40 | -6.2937e-05 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06
[5 empty] | Кинем вязкость | [23 empty] | xрасш = 3.2 *(tga/2)5/4(1-1/n1)2 | [6 empty] | PC32-15 | L | 50 | -6.2937e-05 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06
Температура подачи |  |  | 150 |  | 1.6141e-07 | м2/с | [22 empty] | xтр = l/8*sin(a/2)*(1-(1/n1)2 ) | [6 empty] | PC32-30 | S | 65 | -7.6224e-05 | 0.00062315 | 0.0017424 | -4.1803e-05
Температура обратки |  |  | 70 |  | 4.0073e-07 | м2/с | [29 empty] | PC40-22 | L | 80 | -7.6224e-05 | 0.00062315 | 0.0017424 | -4.1803e-05
[5 empty] | Расходомеры Питефлоу | [30 empty] | PC40-45 | S | 100 | -9.5238e-06 | 0.00051587 | 0.0011226 | -2.7778e-06
ДУ1 | Кол-во вариантов | Кодовый номер | Тип РС | Тип подключения | Переход | ДУ1 | ДУ0 | Себестоимость | Прайсовая стоимость | Qmin | Qmax | a1, ° | a2, ° | ДУ2 | L1 | L21 | L22 | L3 | Lрасх | Lпр.уч* | Число Рейнольдса Reсуж | Коэффициент трения сужения | Коэффициент сопротивления сужения | Число Рейнольдса Reпрям1 | Коэффициент трения прямой участок | Число Рейнольдса Reрасш | Коэффициент трения расширения | Коэффициент сопротивления расширения | Значение потерь на прямом участке | Значение потерь на сужении | Значение потерь на расширении | Потери в расходомере (L-каналах Питерфлоу), м.в.ст | Суммарные потери | Скорость потока в расходомере, м/с | Производитель | PC50-36 | L | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2 | 6078719 | PC20-6 | Межфланцевая | 20-20 | 20 | 20 |  |  | 0.6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 111 | 191 | 441292.3481 | 0.043807 | 0 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 4.8771 | 6.5442 | 8.8419 | Термотроник | PC50-72 | S
|  | 6091167 | PC20-12 | Межфланцевая | 20-20 | 20 | 20 |  |  | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 111 | 191 | 441292.3481 | 0.043807 | 0 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 8.8419 | Термотроник | PC65-60 | L
25 | 4 | 6078719 | PC20-6 | Межфланцевая | 20-25 | 25 | 20 |  |  | 0.6 | 6 | 5.6127 | 5.6127 | 20 | 61 | 40 | 40 | 61 | 151 | 231 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.069974 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.075597 | 2.0162 | 0.27882 | 0.30123 | 4.8771 | 2.5962 | 8.8419 | Термотроник | PC80-90 | L
|  | 6091167 | PC20-12 | Межфланцевая | 20-25 | 25 | 20 |  |  | 1.2 | 12 | 5.6127 | 5.6127 | 20 | 61 | 40 | 40 | 61 | 151 | 231 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.069974 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.075597 | 2.0162 | 0.27882 | 0.30123 | 0 | 2.5962 | 8.8419 | Термотроник | PC100-140 | L
|  | 6121894 | PC25-9 | Фланцевая | 25-25 | 25 | 25 |  |  | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 200 | 300 | 353033.8785 | 0.041466 | 0 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0 | 0.81214 | 0 | 0 | 0.83365 | 0.81214 | 5.6588 | Термотроник | PC100-280 | S
|  | 6121508 | PC25-18 | Фланцевая | 25-25 | 25 | 25 |  |  | 1.8 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 200 | 300 | 353033.8785 | 0.041466 | 0 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0 | 0.81214 | 0 | 0 | 0 | 0.81214 | 5.6588 | Термотроник | PC150-630 | S
32 | 6 | 6078719 | PC20-6 | Межфланцевая | 20-32 | 32 | 20 |  |  | 0.6 | 6 | 22.6199 | 22.6199 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 191 | 271 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.051753 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.18259 | 2.3653 | 0.20622 | 0.72757 | 4.8771 | 3.2991 | 8.8419 | Термотроник
|  | 6091167 | PC20-12 | Межфланцевая | 20-32 | 32 | 20 |  |  | 1.2 | 12 | 22.6199 | 22.6199 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 191 | 271 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.051753 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.18259 | 2.3653 | 0.20622 | 0.72757 | 0 | 3.2991 | 8.8419 | Термотроник
|  | 6121894 | PC25-9 | Фланцевая | 25-32 | 32 | 25 |  |  | 0.9 | 9 | 7.8518 | 7.8518 | 25 | 61 | 50 | 50 | 61 | 300 | 400 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.053556 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.064568 | 1.0828 | 0.087411 | 0.10538 | 0.83365 | 1.2756 | 5.6588 | Термотроник
|  | 6121508 | PC25-18 | Фланцевая | 25-32 | 32 | 25 |  |  | 1.8 | 18 | 7.8518 | 7.8518 | 25 | 61 | 50 | 50 | 61 | 300 | 400 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.053556 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.064568 | 1.0828 | 0.087411 | 0.10538 | 0 | 1.2756 | 5.6588 | Термотроник
|  | 6115075 | PC32-15 | Фланцевая | 32-32 | 32 | 32 |  |  | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 32 | 0 | 64 | 64 | 0 | 128 | 256 | 275807.7176 | 0.039043 | 0 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0 | 0.18991 | 0 | 0 | 0.34471 | 0.18991 | 3.4539 | Термотроник
|  | 6115045 | PC32-30 | Фланцевая | 32-32 | 32 | 32 |  |  | 3 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 64 | 64 | 0 | 128 | 256 | 275807.7176 | 0.039043 | 0 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0 | 0.18991 | 0 | 0 | 0 | 0.18991 | 3.4539 | Термотроник
40 | 8 | 6078719 | PC20-6 | Межфланцевая | 20-40 | 40 | 20 |  |  | 0.6 | 6 | 36.8699 | 36.8699 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 191 | 271 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.073147 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.47214 | 2.3653 | 0.29147 | 1.8813 | 4.8771 | 4.5381 | 8.8419 | Термотроник
|  | 6091167 | PC20-12 | Межфланцевая | 20-40 | 40 | 20 |  |  | 1.2 | 12 | 36.8699 | 36.8699 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 191 | 271 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.073147 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.47214 | 2.3653 | 0.29147 | 1.8813 | 0 | 4.5381 | 8.8419 | Термотроник
|  | 6121894 | PC25-9 | Фланцевая | 25-40 | 40 | 25 |  |  | 0.9 | 9 | 13.3677 | 13.3677 | 25 | 74 | 50 | 50 | 74 | 300 | 400 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.053109 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.11921 | 1.0828 | 0.086682 | 0.19457 | 0.83365 | 1.3641 | 5.6588 | Термотроник
|  | 6121508 | PC25-18 | Фланцевая | 25-40 | 40 | 25 |  |  | 1.8 | 18 | 13.3677 | 13.3677 | 25 | 74 | 50 | 50 | 74 | 300 | 400 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.053109 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.11921 | 1.0828 | 0.086682 | 0.19457 | 0 | 1.3641 | 5.6588 | Термотроник
|  | 6115075 | PC32-15 | Фланцевая | 32-40 | 40 | 32 |  |  | 1.5 | 15 | 15.1893 | 15.1893 | 32 | 40 | 64 | 64 | 40 | 256 | 384 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.033465 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.055216 | 0.28487 | 0.020347 | 0.033572 | 0.34471 | 0.33879 | 3.4539 | Термотроник
|  | 6115045 | PC32-30 | Фланцевая | 32-40 | 40 | 32 |  |  | 3 | 30 | 15.1893 | 15.1893 | 32 | 40 | 64 | 64 | 40 | 256 | 384 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.033465 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.055216 | 0.28487 | 0.020347 | 0.033572 | 0 | 0.33879 | 3.4539 | Термотроник
|  | 6115337 | PC40-22 | Фланцевая | 40-40 | 40 | 40 |  |  | 2.2 | 22 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 0 | 200 | 360 | 220646.1741 | 0.037005 | 0 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0 | 0.082944 | 0 | 0 | 0.093822 | 0.082944 | 2.2105 | Термотроник
|  | 6115367 | PC40-45 | Фланцевая | 40-40 | 40 | 40 |  |  | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 0 | 200 | 360 | 220646.1741 | 0.037005 | 0 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0 | 0.082944 | 0 | 0 | 0 | 0.082944 | 2.2105 | Термотроник
50 | 10 | 6078719 | PC20-6 | Межфланцевая | 20-50 | 50 | 20 |  |  | 0.6 | 6 | 36.8699 | 36.8699 | 20 | 55 | 40 | 40 | 55 | 191 | 271 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.076858 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.58876 | 2.3653 | 0.30626 | 2.346 | 4.8771 | 5.0175 | 8.8419 | Термотроник
|  | 6091167 | PC20-12 | Межфланцевая | 20-50 | 50 | 20 |  |  | 1.2 | 12 | 36.8699 | 36.8699 | 20 | 55 | 40 | 40 | 55 | 191 | 271 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.076858 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.58876 | 2.3653 | 0.30626 | 2.346 | 0 | 5.0175 | 8.8419 | Термотроник
|  | 6121894 | PC25-9 | Фланцевая | 25-50 | 50 | 25 |  |  | 0.9 | 9 | 18.6801 | 18.6801 | 25 | 86 | 50 | 50 | 86 | 300 | 400 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.055207 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.21848 | 1.0828 | 0.090106 | 0.35658 | 0.83365 | 1.5295 | 5.6588 | Термотроник
|  | 6121508 | PC25-18 | Фланцевая | 25-50 | 50 | 25 |  |  | 1.8 | 18 | 18.6801 | 18.6801 | 25 | 86 | 50 | 50 | 86 | 300 | 400 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.055207 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.21848 | 1.0828 | 0.090106 | 0.35658 | 0 | 1.5295 | 5.6588 | Термотроник
|  | 6115075 | PC32-15 | Фланцевая | 32-50 | 50 | 32 |  |  | 1.5 | 15 | 22.6199 | 22.6199 | 32 | 55 | 64 | 64 | 55 | 256 | 384 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.048229 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.1699 | 0.28487 | 0.029324 | 0.1033 | 0.34471 | 0.41749 | 3.4539 | Термотроник
|  | 6115045 | PC32-30 | Фланцевая | 32-50 | 50 | 32 |  |  | 3 | 30 | 22.6199 | 22.6199 | 32 | 55 | 64 | 64 | 55 | 256 | 384 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.048229 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.1699 | 0.28487 | 0.029324 | 0.1033 | 0 | 0.41749 | 3.4539 | Термотроник
|  | 6115337 | PC40-22 | Фланцевая | 40-50 | 50 | 40 |  |  | 2.2 | 22 | 9.5273 | 9.5273 | 40 | 70 | 80 | 80 | 70 | 360 | 520 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.039836 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.051454 | 0.11981 | 0.009921 | 0.012814 | 0.093822 | 0.14254 | 2.2105 | Термотроник
|  | 6115367 | PC40-45 | Фланцевая | 40-50 | 50 | 40 |  |  | 4.5 | 45 | 9.5273 | 9.5273 | 40 | 70 | 80 | 80 | 70 | 360 | 520 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.039836 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.051454 | 0.11981 | 0.009921 | 0.012814 | 0 | 0.14254 | 2.2105 | Термотроник
|  | 6107383 | PC50-36 | Межфланцевая | 50-50 | 50 | 50 |  |  | 3.6 | 36 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 153 | 353 | 176516.9393 | 0.035115 | 0 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0 | 0.025289 | 0 | 0 | 0.044 | 0.025289 | 1.4147 | Термотроник
|  | 6107443 | PC50-72 | Межфланцевая | 50-50 | 50 | 50 |  |  | 7.2 | 72 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 153 | 353 | 176516.9393 | 0.035115 | 0 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0 | 0.025289 | 0 | 0 | 0 | 0.025289 | 1.4147 | Термотроник
65 | 9 | 6121894 | PC25-9 | Фланцевая | 25-65 | 65 | 25 |  |  | 0.9 | 9 | 26.481 | 26.481 | 25 | 95 | 50 | 50 | 95 | 300 | 400 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.062508 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.40286 | 1.0828 | 0.10202 | 0.65753 | 0.83365 | 1.8424 | 5.6588 | Термотроник
|  | 6121508 | PC25-18 | Фланцевая | 25-65 | 65 | 25 |  |  | 1.8 | 18 | 26.481 | 26.481 | 25 | 95 | 50 | 50 | 95 | 300 | 400 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.062508 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.40286 | 1.0828 | 0.10202 | 0.65753 | 0 | 1.8424 | 5.6588 | Термотроник
|  | 6115075 | PC32-15 | Фланцевая | 32-65 | 65 | 32 |  |  | 1.5 | 15 | 33.3985 | 33.3985 | 32 | 65 | 64 | 64 | 65 | 256 | 384 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.066631 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.42381 | 0.28487 | 0.040513 | 0.25768 | 0.34471 | 0.58306 | 3.4539 | Термотроник
|  | 6115045 | PC32-30 | Фланцевая | 32-65 | 65 | 32 |  |  | 3 | 30 | 33.3985 | 33.3985 | 32 | 65 | 64 | 64 | 65 | 256 | 384 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.066631 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.42381 | 0.28487 | 0.040513 | 0.25768 | 0 | 0.58306 | 3.4539 | Термотроник
|  | 6115337 | PC40-22 | Фланцевая | 40-65 | 65 | 40 |  |  | 2.2 | 22 | 20.2493 | 20.2493 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 360 | 520 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.047525 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.16593 | 0.11981 | 0.011836 | 0.041324 | 0.093822 | 0.17297 | 2.2105 | Термотроник
|  | 6115367 | PC40-45 | Фланцевая | 40-65 | 65 | 40 |  |  | 4.5 | 45 | 20.2493 | 20.2493 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 360 | 520 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.047525 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.16593 | 0.11981 | 0.011836 | 0.041324 | 0 | 0.17297 | 2.2105 | Термотроник
|  | 6107383 | PC50-36 | Межфланцевая | 50-65 | 65 | 50 |  |  | 3.6 | 36 | 12.231 | 12.231 | 50 | 80 | 100 | 100 | 80 | 353 | 553 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.037012 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.059475 | 0.039618 | 0.0037756 | 0.0060669 | 0.044 | 0.04946 | 1.4147 | Термотроник
|  | 6107443 | PC50-72 | Межфланцевая | 50-65 | 65 | 50 |  |  | 7.2 | 72 | 12.231 | 12.231 | 50 | 80 | 100 | 100 | 80 | 353 | 553 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.037012 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.059475 | 0.039618 | 0.0037756 | 0.0060669 | 0 | 0.04946 | 1.4147 | Термотроник
|  | 6117175 | PC65-60 | Фланцевая | 65-65 | 65 | 65 |  |  | 6 | 60 | 0 | 0 | 65 | 0 | 130 | 130 | 0 | 200 | 460 | 135782.261 | 0.033094 | 0 | 135782.261 | 0.033094 | 135782.261 | 0.033094 | 0 | 0.0083649 | 0 | 0 | 0.016419 | 0.0083649 | 0.83711 | Термотроник
80 | 8 | 6115075 | PC32-15 | Фланцевая | 32-80 | 80 | 32 |  |  | 1.5 | 15 | 25.75 | 25.75 | 32 | 115 | 64 | 64 | 115 | 256 | 384 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.06014 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.37819 | 0.28487 | 0.036566 | 0.22995 | 0.34471 | 0.55138 | 3.4539 | Термотроник
|  | 6115045 | PC32-30 | Фланцевая | 32-80 | 80 | 32 |  |  | 3 | 30 | 25.75 | 25.75 | 32 | 115 | 64 | 64 | 115 | 256 | 384 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.06014 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.37819 | 0.28487 | 0.036566 | 0.22995 | 0 | 0.55138 | 3.4539 | Термотроник
|  | 6115337 | PC40-22 | Фланцевая | 40-80 | 80 | 40 |  |  | 2.2 | 22 | 29.8628 | 29.8628 | 40 | 85 | 80 | 80 | 85 | 360 | 520 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.06081 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.36176 | 0.11981 | 0.015144 | 0.090095 | 0.093822 | 0.22505 | 2.2105 | Термотроник
|  | 6115367 | PC40-45 | Фланцевая | 40-80 | 80 | 40 |  |  | 4.5 | 45 | 29.8628 | 29.8628 | 40 | 85 | 80 | 80 | 85 | 360 | 520 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.06081 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.36176 | 0.11981 | 0.015144 | 0.090095 | 0 | 0.22505 | 2.2105 | Термотроник
|  | 6107383 | PC50-36 | Межфланцевая | 50-80 | 80 | 50 |  |  | 3.6 | 36 | 22.6199 | 22.6199 | 50 | 85 | 100 | 100 | 85 | 353 | 553 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.047058 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.1779 | 0.039618 | 0.0048003 | 0.018147 | 0.044 | 0.062565 | 1.4147 | Термотроник
|  | 6107443 | PC50-72 | Межфланцевая | 50-80 | 80 | 50 |  |  | 7.2 | 72 | 22.6199 | 22.6199 | 50 | 85 | 100 | 100 | 85 | 353 | 553 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.047058 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.1779 | 0.039618 | 0.0048003 | 0.018147 | 0 | 0.062565 | 1.4147 | Термотроник
|  | 6117175 | PC65-60 | Фланцевая | 65-80 | 80 | 65 |  |  | 6 | 60 | 11.4212 | 11.4212 | 65 | 85 | 130 | 130 | 85 | 440 | 700 | 135782.261 | 0.033094 | 0.031499 | 135782.261 | 0.033094 | 135782.261 | 0.033094 | 0.044239 | 0.012729 | 0.001125 | 0.00158 | 0.016419 | 0.015434 | 0.83711 | Термотроник
|  | 6117213 | PC80-90 | Фланцевая | 80-80 | 80 | 80 |  |  | 9 | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 0 | 200 | 520 | 110323.087 | 0.031665 | 0 | 110323.087 | 0.031665 | 110323.087 | 0.031665 | 0 | 0.0032036 | 0 | 0 | 0.0079321 | 0.0032036 | 0.55262 | Термотроник
100 | 8 | 6115337 | PC40-22 | Фланцевая | 40-100 | 100 | 40 |  |  | 2.2 | 22 | 41.1121 | 41.1121 | 40 | 90 | 80 | 80 | 90 | 360 | 520 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.081512 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.71844 | 0.11981 | 0.0203 | 0.17892 | 0.093822 | 0.31903 | 2.2105 | Термотроник
|  | 6115367 | PC40-45 | Фланцевая | 40-100 | 100 | 40 |  |  | 4.5 | 45 | 41.1121 | 41.1121 | 40 | 90 | 80 | 80 | 90 | 360 | 520 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.081512 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.71844 | 0.11981 | 0.0203 | 0.17892 | 0 | 0.31903 | 2.2105 | Термотроник
|  | 6107383 | PC50-36 | Межфланцевая | 50-100 | 100 | 50 |  |  | 3.6 | 36 | 34.708 | 34.708 | 50 | 90 | 100 | 100 | 90 | 353 | 553 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.066625 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.43436 | 0.039618 | 0.0067963 | 0.044309 | 0.044 | 0.090723 | 1.4147 | Термотроник
|  | 6107443 | PC50-72 | Межфланцевая | 50-100 | 100 | 50 |  |  | 7.2 | 72 | 34.708 | 34.708 | 50 | 90 | 100 | 100 | 90 | 353 | 553 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.066625 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.43436 | 0.039618 | 0.0067963 | 0.044309 | 0 | 0.090723 | 1.4147 | Термотроник
|  | 6117175 | PC65-60 | Фланцевая | 65-100 | 100 | 65 |  |  | 6 | 60 | 24.6782 | 24.6782 | 65 | 90 | 130 | 130 | 90 | 440 | 700 | 135782.261 | 0.033094 | 0.045954 | 135782.261 | 0.033094 | 135782.261 | 0.033094 | 0.17556 | 0.012729 | 0.0016413 | 0.0062703 | 0.016419 | 0.020641 | 0.83711 | Термотроник
|  | 6117213 | PC80-90 | Фланцевая | 80-100 | 100 | 80 |  |  | 9 | 90 | 14.25 | 14.25 | 80 | 90 | 160 | 160 | 90 | 520 | 840 | 110323.087 | 0.031665 | 0.029693 | 110323.087 | 0.031665 | 110323.087 | 0.031665 | 0.049665 | 0.0051751 | 0.00046218 | 0.00077304 | 0.0079321 | 0.0064103 | 0.55262 | Термотроник
|  | 6120347 | PC100-140 | Фланцевая | 100-100 | 100 | 100 |  |  | 14 | 140 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 200 | 0 | 250 | 650 | 88258.4696 | 0.030318 | 0 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0 | 0.0012564 | 0 | 0 | 0.0031323 | 0.0012564 | 0.35368 | Термотроник
|  | 6121260 | PC100-280 | Фланцевая | 100-100 | 100 | 100 |  |  | 28 | 280 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 200 | 0 | 250 | 650 | 88258.4696 | 0.030318 | 0 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0 | 0.0012564 | 0 | 0 | 0 | 0.0012564 | 0.35368 | Термотроник
125 | 6 | 6107383 | PC50-36 | Межфланцевая | 50-125 | 125 | 50 |  |  | 3.6 | 36 | 41.1121 | 41.1121 | 50 | 110 | 100 | 100 | 110 | 353 | 553 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.080856 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.71778 | 0.039618 | 0.008248 | 0.07322 | 0.044 | 0.12109 | 1.4147 | Термотроник
|  | 6107443 | PC50-72 | Межфланцевая | 50-125 | 125 | 50 |  |  | 7.2 | 72 | 41.1121 | 41.1121 | 50 | 110 | 100 | 100 | 110 | 353 | 553 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.080856 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.71778 | 0.039618 | 0.008248 | 0.07322 | 0 | 0.12109 | 1.4147 | Термотроник
|  | 6117175 | PC65-60 | Фланцевая | 65-125 | 125 | 65 |  |  | 6 | 60 | 33.3985 | 33.3985 | 65 | 110 | 130 | 130 | 110 | 440 | 700 | 135782.261 | 0.033094 | 0.063051 | 135782.261 | 0.033094 | 135782.261 | 0.033094 | 0.39154 | 0.012729 | 0.0022519 | 0.013984 | 0.016419 | 0.028966 | 0.83711 | Термотроник
|  | 6117213 | PC80-90 | Фланцевая | 80-125 | 125 | 80 |  |  | 9 | 90 | 25.1177 | 25.1177 | 80 | 111 | 160 | 160 | 111 | 520 | 840 | 110323.087 | 0.031665 | 0.046295 | 110323.087 | 0.031665 | 110323.087 | 0.031665 | 0.18586 | 0.0051751 | 0.0007206 | 0.002893 | 0.0079321 | 0.0087887 | 0.55262 | Термотроник
|  | 6120347 | PC100-140 | Фланцевая | 100-125 | 125 | 100 |  |  | 14 | 140 | 14.25 | 14.25 | 100 | 110 | 200 | 200 | 110 | 650 | 1050 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.028891 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.048863 | 0.0020296 | 0.0001842 | 0.00031153 | 0.0031323 | 0.0025253 | 0.35368 | Термотроник
|  | 6121260 | PC100-280 | Фланцевая | 100-125 | 125 | 100 |  |  | 28 | 280 | 14.25 | 14.25 | 100 | 110 | 200 | 200 | 110 | 650 | 1050 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.028891 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.048863 | 0.0020296 | 0.0001842 | 0.00031153 | 0 | 0.0025253 | 0.35368 | Термотроник
150 | 5 | 6117175 | PC65-60 | Фланцевая | 65-150 | 150 | 65 |  |  | 6 | 60 | 59.0776 | 59.0776 | 65 | 85 | 130 | 130 | 85 | 440 | 700 | 135782.261 | 0.033094 | 0.11518 | 135782.261 | 0.033094 | 135782.261 | 0.033094 | 0.6678 | 0.012729 | 0.0041136 | 0.023851 | 0.016419 | 0.040694 | 0.83711 | Термотроник
|  | 6117213 | PC80-90 | Фланцевая | 80-150 | 150 | 80 |  |  | 9 | 90 | 30.137 | 30.137 | 80 | 140 | 160 | 160 | 140 | 520 | 840 | 110323.087 | 0.031665 | 0.057418 | 110323.087 | 0.031665 | 110323.087 | 0.031665 | 0.33175 | 0.0051751 | 0.00089373 | 0.0051637 | 0.0079321 | 0.011233 | 0.55262 | Термотроник
|  | 6120347 | PC100-140 | Фланцевая | 100-150 | 150 | 100 |  |  | 14 | 140 | 21.7711 | 21.7711 | 100 | 140 | 200 | 200 | 140 | 650 | 1050 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.04134 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.14188 | 0.0020296 | 0.00026357 | 0.00090456 | 0.0031323 | 0.0031977 | 0.35368 | Термотроник
|  | 6121260 | PC100-280 | Фланцевая | 100-150 | 150 | 100 |  |  | 28 | 280 | 21.7711 | 21.7711 | 100 | 140 | 200 | 200 | 140 | 650 | 1050 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.04134 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.14188 | 0.0020296 | 0.00026357 | 0.00090456 | 0 | 0.0031977 | 0.35368 | Термотроник
|  | 6106404 | PC150-630 | Фланцевая | 150-150 | 150 | 150 |  |  | 63 | 630 | 0 | 0 | 150 | 0 | 300 | 300 | 0 | 320 | 920 | 58838.9798 | 0.028473 | 0 | 58838.9798 | 0.028473 | 58838.9798 | 0.028473 | 0 | 0.00021993 | 0 | 0 | 0 | 0.00021993 | 0.15719 | Термотроник
200 | 4 | 6117213 | PC80-90 | Фланцевая | 80-200 | 200 | 80 |  |  | 9 | 90 | 64.5513 | 64.5513 | 80 | 105 | 160 | 160 | 105 | 520 | 840 | 110323.087 | 0.031665 | 0.12904 | 110323.087 | 0.031665 | 110323.087 | 0.031665 | 0.71282 | 0.0051751 | 0.0020086 | 0.011095 | 0.0079321 | 0.018279 | 0.55262 | Термотроник
|  | 6120347 | PC100-140 | Фланцевая | 100-200 | 200 | 100 |  |  | 14 | 140 | 55.5171 | 55.5171 | 100 | 105 | 200 | 200 | 105 | 650 | 1050 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.10288 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.57013 | 0.0020296 | 0.00065593 | 0.0036349 | 0.0031323 | 0.0063204 | 0.35368 | Термотроник
|  | 6121260 | PC100-280 | Фланцевая | 100-200 | 200 | 100 |  |  | 28 | 280 | 55.5171 | 55.5171 | 100 | 105 | 200 | 200 | 105 | 650 | 1050 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.10288 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.57013 | 0.0020296 | 0.00065593 | 0.0036349 | 0 | 0.0063204 | 0.35368 | Термотроник
|  | 6106404 | PC150-630 | Фланцевая | 150-200 | 200 | 150 |  |  | 63 | 630 | 20.2493 | 20.2493 | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 920 | 1520 | 58838.9798 | 0.028473 | 0.033093 | 58838.9798 | 0.028473 | 58838.9798 | 0.028473 | 0.08494 | 0.00036336 | 4.1676e-05 | 0.00010697 | 0 | 0.00051201 | 0.15719 | Термотроник
250 | 3 | 6120347 | PC100-140 | Фланцевая | 100-250 | 250 | 100 |  |  | 14 | 140 | 56.3572 | 56.3572 | 100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 650 | 1050 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.11016 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.71342 | 0.0020296 | 0.00070235 | 0.0045484 | 0.0031323 | 0.0072803 | 0.35368 | Термотроник
|  | 6121260 | PC100-280 | Фланцевая | 100-250 | 250 | 100 |  |  | 28 | 280 | 56.3572 | 56.3572 | 100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 650 | 1050 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.11016 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.71342 | 0.0020296 | 0.00070235 | 0.0045484 | 0 | 0.0072803 | 0.35368 | Термотроник
|  | 6106404 | PC150-630 | Фланцевая | 150-250 | 250 | 150 |  |  | 63 | 630 | 31.0482 | 31.0482 | 150 | 190 | 300 | 300 | 190 | 920 | 1520 | 58838.9798 | 0.028473 | 0.053863 | 58838.9798 | 0.028473 | 58838.9798 | 0.028473 | 0.2759 | 0.00036336 | 6.7834e-05 | 0.00034745 | 0 | 0.00077864 | 0.15719 | Термотроник
300 | 1 | 6106404 | PC150-630 | Фланцевая | 150-300 | 300 | 150 |  |  | 63 | 630 | 56.3572 | 56.3572 | 150 | 150 | 300 | 300 | 150 | 920 | 1520 | 58838.9798 | 0.028473 | 0.10417 | 58838.9798 | 0.028473 | 58838.9798 | 0.028473 | 0.56957 | 0.00036336 | 0.00013118 | 0.00071729 | 0 | 0.0012118 | 0.15719 | Термотроник
350 | 1 | 6106404 | PC150-630 | Фланцевая | 150-350 | 350 | 150 |  |  | 63 | 630 | 48.8879 | 48.8879 | 150 | 230 | 300 | 300 | 230 | 920 | 1520 | 58838.9798 | 0.028473 | 0.092617 | 58838.9798 | 0.028473 | 58838.9798 | 0.028473 | 0.6747 | 0.00036336 | 0.00011664 | 0.00084969 | 0 | 0.0013297 | 0.15719 | Термотроник
Расходомеры SonoSensor 30
ДУ1 | Кол-во вариантов | Кодовый номер | Тип РС | Тип подключения | Переход | ДУ1 | ДУ0 | Себестоимость | Прайсовая стоимость | Qmin | Qmax | a1, ° | a2, ° | ДУ2 | L1 | L21 | L22 | L3 | Lрасх | Lпр.уч* | Число Рейнольдса Reсуж | Коэффициент трения сужения | Коэффициент сопротивления сужения | Число Рейнольдса Reпрям1 | Коэффициент трения прямой участок | Число Рейнольдса Reрасш | Коэффициент трения расширения | Коэффициент сопротивления расширения | Значение потерь на прямом участке | Значение потерь на сужении | Значение потерь на расширении |  | Суммарные потери | Скорость потока в расходомере, м/с | Производитель
15 | 2 | 187F4000 | SonoSensor 30 DN15, G3/4, 110 мм Qp 0,6 | резьбовое | 15-15 | 15 | 15 | 45.8 | 253 | 0.012 | 1.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 588389.7975 | 0.047042 | 0 | 588389.7975 | 0.047042 | 588389.7975 | 0.047042 | 0 | 4.3445 | 0 | 0 |  | 4.3445 | 15.719 | SonoSensor
|  | 187F4001 | SonoSensor 30 DN15, G3/4, 110 мм Qp 1,5 | резьбовое | 15-15 | 15 | 15 | 45.8 | 253 | 0.015 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 588389.7975 | 0.047042 | 0 | 588389.7975 | 0.047042 | 588389.7975 | 0.047042 | 0 | 4.3445 | 0 | 0 |  | 4.3445 | 15.719 | SonoSensor
20 | 3 | 187F4000 | SonoSensor 30 DN15, G3/4, 110 мм Qp 0,6 | резьбовое | 15-20 | 20 | 15 | 45.8 | 253 | 0.012 | 1.2 | 5.6127 | 5.6127 | 15 | 61 | 0 | 0 | 61 | 110 | 110 | 588389.7975 | 0.047042 | 0.08678 | 588389.7975 | 0.047042 | 588389.7975 | 0.047042 | 0.096228 | 4.3445 | 1.0929 | 1.2119 |  | 6.6493 | 15.719 | SonoSensor
|  | 187F4001 | SonoSensor 30 DN15, G3/4, 110 мм Qp 1,5 | резьбовое | 15-20 | 20 | 15 | 45.8 | 253 | 0.015 | 3 | 5.6127 | 5.6127 | 15 | 61 | 0 | 0 | 61 | 110 | 110 | 588389.7975 | 0.047042 | 0.08678 | 588389.7975 | 0.047042 | 588389.7975 | 0.047042 | 0.096228 | 4.3445 | 1.0929 | 1.2119 |  | 6.6493 | 15.719 | SonoSensor
|  | 187F4002 | SonoSensor 30 DN20, G1, 130 мм Qp 2,5 | резьбовое | 20-20 | 20 | 20 | 57.42 | 255.3 | 0.025 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 441292.3481 | 0.043807 | 0 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0 | 1.1346 | 0 | 0 |  | 1.1346 | 8.8419 | SonoSensor
25 | 6 | 187F4000 | SonoSensor 30 DN15, G3/4, 110 мм Qp 0,6 | резьбовое | 15-25 | 25 | 15 | 45.8 | 253 | 0.012 | 1.2 | 11.1987 | 11.1987 | 15 | 61 | 0 | 0 | 61 | 110 | 110 | 588389.7975 | 0.047042 | 0.065474 | 588389.7975 | 0.047042 | 588389.7975 | 0.047042 | 0.12436 | 4.3445 | 0.82456 | 1.5662 |  | 6.7352 | 15.719 | SonoSensor
|  | 187F4001 | SonoSensor 30 DN15, G3/4, 110 мм Qp 1,5 | резьбовое | 15-25 | 25 | 15 | 45.8 | 253 | 0.015 | 3 | 11.1987 | 11.1987 | 15 | 61 | 0 | 0 | 61 | 110 | 110 | 588389.7975 | 0.047042 | 0.065474 | 588389.7975 | 0.047042 | 588389.7975 | 0.047042 | 0.12436 | 4.3445 | 0.82456 | 1.5662 |  | 6.7352 | 15.719 | SonoSensor
|  | 187F4002 | SonoSensor 30 DN20, G1, 130 мм Qp 2,5 | резьбовое | 20-25 | 25 | 20 | 57.42 | 255.3 | 0.025 | 5 | 5.6127 | 5.6127 | 20 | 61 | 0 | 0 | 61 | 130 | 130 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.069974 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.075597 | 1.1346 | 0.27882 | 0.30123 |  | 1.7147 | 8.8419 | SonoSensor
|  | 187F4003 | SonoSensor 30 DN25, G5/4, 260 мм Qp 3,5 | резьбовое | 25-25 | 25 | 25 | 118.96 | 272.55 | 0.035 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0 | 0.70385 | 0 | 0 |  | 0.70385 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4004 | SonoSensor 30 DN25, FL 260 мм Qp 3,5 | фланцевое | 25-25 | 25 | 25 | 151.14 | 350.75 | 0.035 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0 | 0.70385 | 0 | 0 |  | 0.70385 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4005 | SonoSensor 30 DN25, G5/4, 260 мм Qp 6 | резьбовое | 25-25 | 25 | 25 | 123.21 | 292 | 0.06 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0 | 0.70385 | 0 | 0 |  | 0.70385 | 5.6588 | SonoSensor
32 | 7 | 187F4000 | SonoSensor 30 DN15, G3/4, 110 мм Qp 0,6 | резьбовое | 15-32 | 32 | 15 | 45.8 | 253 | 0.012 | 1.2 | 18.9246 | 18.9246 | 15 | 61 | 0 | 0 | 61 | 110 | 110 | 588389.7975 | 0.047042 | 0.060181 | 588389.7975 | 0.047042 | 588389.7975 | 0.047042 | 0.24151 | 4.3445 | 0.7579 | 3.0415 |  | 8.1439 | 15.719 | SonoSensor
|  | 187F4001 | SonoSensor 30 DN15, G3/4, 110 мм Qp 1,5 | резьбовое | 15-32 | 32 | 15 | 45.8 | 253 | 0.015 | 3 | 18.9246 | 18.9246 | 15 | 61 | 0 | 0 | 61 | 110 | 110 | 588389.7975 | 0.047042 | 0.060181 | 588389.7975 | 0.047042 | 588389.7975 | 0.047042 | 0.24151 | 4.3445 | 0.7579 | 3.0415 |  | 8.1439 | 15.719 | SonoSensor
|  | 187F4002 | SonoSensor 30 DN20, G1, 130 мм Qp 2,5 | резьбовое | 20-32 | 32 | 20 | 57.42 | 255.3 | 0.025 | 5 | 22.6199 | 22.6199 | 20 | 40 | 0 | 0 | 40 | 130 | 130 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.051753 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.18259 | 1.1346 | 0.20622 | 0.72757 |  | 2.0684 | 8.8419 | SonoSensor
|  | 187F4003 | SonoSensor 30 DN25, G5/4, 260 мм Qp 3,5 | резьбовое | 25-32 | 32 | 25 | 118.96 | 272.55 | 0.035 | 7 | 7.8518 | 7.8518 | 25 | 61 | 0 | 0 | 61 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.053556 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.064568 | 0.70385 | 0.087411 | 0.10538 |  | 0.89664 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4004 | SonoSensor 30 DN25, FL 260 мм Qp 3,5 | фланцевое | 25-32 | 32 | 25 | 151.14 | 350.75 | 0.035 | 7 | 7.8518 | 7.8518 | 25 | 61 | 0 | 0 | 61 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.053556 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.064568 | 0.70385 | 0.087411 | 0.10538 |  | 0.89664 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4005 | SonoSensor 30 DN25, G5/4, 260 мм Qp 6 | резьбовое | 25-32 | 32 | 25 | 123.21 | 292 | 0.06 | 12 | 7.8518 | 7.8518 | 25 | 61 | 0 | 0 | 61 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.053556 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.064568 | 0.70385 | 0.087411 | 0.10538 |  | 0.89664 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4006 | SonoSensor 30 DN32, FL 260 мм Qp 6 | фланцевое | 32-32 | 32 | 32 | 155.39 | 364 | 0.06 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 275807.7176 | 0.039043 | 0 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0 | 0.19288 | 0 | 0 |  | 0.19288 | 3.4539 | SonoSensor
40 | 7 | 187F4002 | SonoSensor 30 DN20, G1, 130 мм Qp 2,5 | резьбовое | 20-40 | 40 | 20 | 57.42 | 255.3 | 0.025 | 5 | 36.8699 | 36.8699 | 20 | 40 | 0 | 0 | 40 | 130 | 130 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.073147 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.47214 | 1.1346 | 0.29147 | 1.8813 |  | 3.3074 | 8.8419 | SonoSensor
|  | 187F4003 | SonoSensor 30 DN25, G5/4, 260 мм Qp 3,5 | резьбовое | 25-40 | 40 | 25 | 118.96 | 272.55 | 0.035 | 7 | 13.3677 | 13.3677 | 25 | 74 | 0 | 0 | 74 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.053109 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.11921 | 0.70385 | 0.086682 | 0.19457 |  | 0.9851 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4004 | SonoSensor 30 DN25, FL 260 мм Qp 3,5 | фланцевое | 25-40 | 40 | 25 | 151.14 | 350.75 | 0.035 | 7 | 13.3677 | 13.3677 | 25 | 74 | 0 | 0 | 74 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.053109 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.11921 | 0.70385 | 0.086682 | 0.19457 |  | 0.9851 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4005 | SonoSensor 30 DN25, G5/4, 260 мм Qp 6 | резьбовое | 25-40 | 40 | 25 | 123.21 | 292 | 0.06 | 12 | 13.3677 | 13.3677 | 25 | 74 | 0 | 0 | 74 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.053109 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.11921 | 0.70385 | 0.086682 | 0.19457 |  | 0.9851 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4006 | SonoSensor 30 DN32, FL 260 мм Qp 6 | фланцевое | 32-40 | 40 | 32 | 155.39 | 364 | 0.06 | 12 | 15.1893 | 15.1893 | 32 | 40 | 0 | 0 | 40 | 260 | 260 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.033465 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.055216 | 0.19288 | 0.020347 | 0.033572 |  | 0.2468 | 3.4539 | SonoSensor
|  | 187F4007 | SonoSensor 30 DN40, G2, 300 мм Qp 10 | резьбовое | 40-40 | 40 | 40 | 152.34 | 354 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 220646.1741 | 0.037005 | 0 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0 | 0.06912 | 0 | 0 |  | 0.06912 | 2.2105 | SonoSensor
|  | 187F4014 | SonoSensor 30 DN40, FL 300 мм Qp 10 | фланцевое | 40-40 | 40 | 40 | 178.57 | 372.6 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 220646.1741 | 0.037005 | 0 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0 | 0.06912 | 0 | 0 |  | 0.06912 | 2.2105 | SonoSensor
50 | 8 | 187F4002 | SonoSensor 30 DN20, G1, 130 мм Qp 2,5 | резьбовое | 20-50 | 50 | 20 | 57.42 | 255.3 | 0.025 | 5 | 36.8699 | 36.8699 | 20 | 55 | 0 | 0 | 55 | 130 | 130 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.076858 | 441292.3481 | 0.043807 | 441292.3481 | 0.043807 | 0.58876 | 1.1346 | 0.30626 | 2.346 |  | 3.7869 | 8.8419 | SonoSensor
|  | 187F4003 | SonoSensor 30 DN25, G5/4, 260 мм Qp 3,5 | резьбовое | 25-50 | 50 | 25 | 118.96 | 272.55 | 0.035 | 7 | 18.6801 | 18.6801 | 25 | 86 | 0 | 0 | 86 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.055207 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.21848 | 0.70385 | 0.090106 | 0.35658 |  | 1.1505 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4004 | SonoSensor 30 DN25, FL 260 мм Qp 3,5 | фланцевое | 25-50 | 50 | 25 | 151.14 | 350.75 | 0.035 | 7 | 18.6801 | 18.6801 | 25 | 86 | 0 | 0 | 86 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.055207 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.21848 | 0.70385 | 0.090106 | 0.35658 |  | 1.1505 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4005 | SonoSensor 30 DN25, G5/4, 260 мм Qp 6 | резьбовое | 25-50 | 50 | 25 | 123.21 | 292 | 0.06 | 12 | 18.6801 | 18.6801 | 25 | 86 | 0 | 0 | 86 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.055207 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.21848 | 0.70385 | 0.090106 | 0.35658 |  | 1.1505 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4006 | SonoSensor 30 DN32, FL 260 мм Qp 6 | фланцевое | 32-50 | 50 | 32 | 155.39 | 364 | 0.06 | 12 | 22.6199 | 22.6199 | 32 | 55 | 0 | 0 | 55 | 260 | 260 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.048229 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.1699 | 0.19288 | 0.029324 | 0.1033 |  | 0.3255 | 3.4539 | SonoSensor
|  | 187F4007 | SonoSensor 30 DN40, G2, 300 мм Qp 10 | резьбовое | 40-50 | 50 | 40 | 152.34 | 354 | 0.1 | 20 | 9.5273 | 9.5273 | 40 | 70 | 0 | 0 | 70 | 300 | 300 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.039836 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.051454 | 0.06912 | 0.009921 | 0.012814 |  | 0.091855 | 2.2105 | SonoSensor
|  | 187F4014 | SonoSensor 30 DN40, FL 300 мм Qp 10 | фланцевое | 40-50 | 50 | 40 | 178.57 | 372.6 | 0.1 | 20 | 9.5273 | 9.5273 | 40 | 70 | 0 | 0 | 70 | 300 | 300 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.039836 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.051454 | 0.06912 | 0.009921 | 0.012814 |  | 0.091855 | 2.2105 | SonoSensor
|  | 187F4015 | SonoSensor 30 DN50, FL 270 мм Qp 15 | фланцевое | 50-50 | 50 | 50 | 196.54 | 399 | 0.15 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 176516.9393 | 0.035115 | 0 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0 | 0.019343 | 0 | 0 |  | 0.019343 | 1.4147 | SonoSensor
65 | 8 | 187F4003 | SonoSensor 30 DN25, G5/4, 260 мм Qp 3,5 | резьбовое | 25-65 | 65 | 25 | 118.96 | 272.55 | 0.035 | 7 | 26.481 | 26.481 | 25 | 95 | 0 | 0 | 95 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.062508 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.40286 | 0.70385 | 0.10202 | 0.65753 |  | 1.4634 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4004 | SonoSensor 30 DN25, FL 260 мм Qp 3,5 | фланцевое | 25-65 | 65 | 25 | 151.14 | 350.75 | 0.035 | 7 | 26.481 | 26.481 | 25 | 95 | 0 | 0 | 95 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.062508 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.40286 | 0.70385 | 0.10202 | 0.65753 |  | 1.4634 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4005 | SonoSensor 30 DN25, G5/4, 260 мм Qp 6 | резьбовое | 25-65 | 65 | 25 | 123.21 | 292 | 0.06 | 12 | 26.481 | 26.481 | 25 | 95 | 0 | 0 | 95 | 260 | 260 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.062508 | 353033.8785 | 0.041466 | 353033.8785 | 0.041466 | 0.40286 | 0.70385 | 0.10202 | 0.65753 |  | 1.4634 | 5.6588 | SonoSensor
|  | 187F4006 | SonoSensor 30 DN32, FL 260 мм Qp 6 | фланцевое | 32-65 | 65 | 32 | 155.39 | 364 | 0.06 | 12 | 33.3985 | 33.3985 | 32 | 65 | 0 | 0 | 65 | 260 | 260 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.066631 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.42381 | 0.19288 | 0.040513 | 0.25768 |  | 0.49108 | 3.4539 | SonoSensor
|  | 187F4007 | SonoSensor 30 DN40, G2, 300 мм Qp 10 | резьбовое | 40-65 | 65 | 40 | 152.34 | 354 | 0.1 | 20 | 20.2493 | 20.2493 | 40 | 80 | 0 | 0 | 80 | 300 | 300 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.047525 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.16593 | 0.06912 | 0.011836 | 0.041324 |  | 0.12228 | 2.2105 | SonoSensor
|  | 187F4014 | SonoSensor 30 DN40, FL 300 мм Qp 10 | фланцевое | 40-65 | 65 | 40 | 178.57 | 372.6 | 0.1 | 20 | 20.2493 | 20.2493 | 40 | 80 | 0 | 0 | 80 | 300 | 300 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.047525 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.16593 | 0.06912 | 0.011836 | 0.041324 |  | 0.12228 | 2.2105 | SonoSensor
|  | 187F4015 | SonoSensor 30 DN50, FL 270 мм Qp 15 | фланцевое | 50-65 | 65 | 50 | 196.54 | 399 | 0.15 | 30 | 12.231 | 12.231 | 50 | 80 | 0 | 0 | 80 | 270 | 270 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.037012 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.059475 | 0.019343 | 0.0037756 | 0.0060669 |  | 0.029186 | 1.4147 | SonoSensor
|  | 187F4019 | SonoSensor 30 DN65, FL 300 мм Qp 25 | фланцевое | 65-65 | 65 | 65 | 361.28 | 655 | 0.25 | 50 | 0 | 0 | 65 | 0 | 325 | 195 | 0 | 820 | 1340 | 135782.261 | 0.033094 | 0 | 135782.261 | 0.033094 | 135782.261 | 0.033094 | 0 | 0.024367 | 0 | 0 |  | 0.024367 | 0.83711 | SonoSensor
80 | 6 | 187F4006 | SonoSensor 30 DN32, FL 260 мм Qp 6 | фланцевое | 32-80 | 80 | 32 | 155.39 | 364 | 0.06 | 12 | 25.75 | 25.75 | 32 | 115 | 0 | 0 | 115 | 260 | 260 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.06014 | 275807.7176 | 0.039043 | 275807.7176 | 0.039043 | 0.37819 | 0.19288 | 0.036566 | 0.22995 |  | 0.45939 | 3.4539 | SonoSensor
|  | 187F4007 | SonoSensor 30 DN40, G2, 300 мм Qp 10 | резьбовое | 40-80 | 80 | 40 | 152.34 | 354 | 0.1 | 20 | 29.8628 | 29.8628 | 40 | 85 | 0 | 0 | 85 | 300 | 300 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.06081 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.36176 | 0.06912 | 0.015144 | 0.090095 |  | 0.17436 | 2.2105 | SonoSensor
|  | 187F4014 | SonoSensor 30 DN40, FL 300 мм Qp 10 | фланцевое | 40-80 | 80 | 40 | 178.57 | 372.6 | 0.1 | 20 | 29.8628 | 29.8628 | 40 | 85 | 0 | 0 | 85 | 300 | 300 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.06081 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.36176 | 0.06912 | 0.015144 | 0.090095 |  | 0.17436 | 2.2105 | SonoSensor
|  | 187F4015 | SonoSensor 30 DN50, FL 270 мм Qp 15 | фланцевое | 50-80 | 80 | 50 | 196.54 | 399 | 0.15 | 30 | 22.6199 | 22.6199 | 50 | 85 | 0 | 0 | 85 | 270 | 270 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.047058 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.1779 | 0.019343 | 0.0048003 | 0.018147 |  | 0.04229 | 1.4147 | SonoSensor
|  | 187F4019 | SonoSensor 30 DN65, FL 300 мм Qp 25 | фланцевое | 65-80 | 80 | 65 | 361.28 | 655 | 0.25 | 50 | 11.4212 | 11.4212 | 65 | 85 | 325 | 195 | 85 | 820 | 1340 | 135782.261 | 0.033094 | 0.031499 | 135782.261 | 0.033094 | 135782.261 | 0.033094 | 0.044239 | 0.024367 | 0.001125 | 0.00158 |  | 0.027072 | 0.83711 | SonoSensor
|  | 187F4020 | SonoSensor 30 DN80, FL 350 мм Qp 40 | фланцевое | 80-80 | 80 | 80 | 397.28 | 719 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 400 | 240 | 0 | 990 | 1630 | 110323.087 | 0.031665 | 0 | 110323.087 | 0.031665 | 110323.087 | 0.031665 | 0 | 0.010042 | 0 | 0 |  | 0.010042 | 0.55262 | SonoSensor
100 | 6 | 187F4007 | SonoSensor 30 DN40, G2, 300 мм Qp 10 | резьбовое | 40-100 | 100 | 40 | 152.34 | 354 | 0.1 | 20 | 41.1121 | 41.1121 | 40 | 90 | 0 | 0 | 90 | 300 | 300 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.081512 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.71844 | 0.06912 | 0.0203 | 0.17892 |  | 0.26834 | 2.2105 | SonoSensor
|  | 187F4014 | SonoSensor 30 DN40, FL 300 мм Qp 10 | фланцевое | 40-100 | 100 | 40 | 178.57 | 372.6 | 0.1 | 20 | 41.1121 | 41.1121 | 40 | 90 | 0 | 0 | 90 | 300 | 300 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.081512 | 220646.1741 | 0.037005 | 220646.1741 | 0.037005 | 0.71844 | 0.06912 | 0.0203 | 0.17892 |  | 0.26834 | 2.2105 | SonoSensor
|  | 187F4015 | SonoSensor 30 DN50, FL 270 мм Qp 15 | фланцевое | 50-100 | 100 | 50 | 196.54 | 399 | 0.15 | 30 | 34.708 | 34.708 | 50 | 90 | 0 | 0 | 90 | 270 | 270 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.066625 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.43436 | 0.019343 | 0.0067963 | 0.044309 |  | 0.070448 | 1.4147 | SonoSensor
|  | 187F4019 | SonoSensor 30 DN65, FL 300 мм Qp 25 | фланцевое | 65-100 | 100 | 65 | 361.28 | 655 | 0.25 | 50 | 24.6782 | 24.6782 | 65 | 90 | 325 | 195 | 90 | 820 | 1340 | 135782.261 | 0.033094 | 0.045954 | 135782.261 | 0.033094 | 135782.261 | 0.033094 | 0.17556 | 0.024367 | 0.0016413 | 0.0062703 |  | 0.032279 | 0.83711 | SonoSensor
|  | 187F4020 | SonoSensor 30 DN80, FL 350 мм Qp 40 | фланцевое | 80-100 | 100 | 80 | 397.28 | 719 | 0.4 | 80 | 14.25 | 14.25 | 80 | 90 | 400 | 240 | 90 | 990 | 1630 | 110323.087 | 0.031665 | 0.029693 | 110323.087 | 0.031665 | 110323.087 | 0.031665 | 0.049665 | 0.010042 | 0.00046218 | 0.00077304 |  | 0.011277 | 0.55262 | SonoSensor
|  | 187F4021 | SonoSensor 30 DN100, FL 350 мм Qp 60 | фланцевое | 100-100 | 100 | 100 | 423.28 | 765 | 0.6 | 120 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 300 | 0 | 1150 | 1950 | 88258.4696 | 0.030318 | 0 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0 | 0.0037692 | 0 | 0 |  | 0.0037692 | 0.35368 | SonoSensor
125 | 4 | 187F4015 | SonoSensor 30 DN50, FL 270 мм Qp 15 | фланцевое | 50-125 | 125 | 50 | 196.54 | 399 | 0.15 | 30 | 41.1121 | 41.1121 | 50 | 110 | 0 | 0 | 110 | 270 | 270 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.080856 | 176516.9393 | 0.035115 | 176516.9393 | 0.035115 | 0.71778 | 0.019343 | 0.008248 | 0.07322 |  | 0.10081 | 1.4147 | SonoSensor
|  | 187F4019 | SonoSensor 30 DN65, FL 300 мм Qp 25 | фланцевое | 65-125 | 125 | 65 | 361.28 | 655 | 0.25 | 50 | 33.3985 | 33.3985 | 65 | 110 | 325 | 195 | 110 | 820 | 1340 | 135782.261 | 0.033094 | 0.063051 | 135782.261 | 0.033094 | 135782.261 | 0.033094 | 0.39154 | 0.024367 | 0.0022519 | 0.013984 |  | 0.040604 | 0.83711 | SonoSensor
|  | 187F4020 | SonoSensor 30 DN80, FL 350 мм Qp 40 | фланцевое | 80-125 | 125 | 80 | 397.28 | 719 | 0.4 | 80 | 25.1177 | 25.1177 | 80 | 111 | 400 | 240 | 111 | 990 | 1630 | 110323.087 | 0.031665 | 0.046295 | 110323.087 | 0.031665 | 110323.087 | 0.031665 | 0.18586 | 0.010042 | 0.0007206 | 0.002893 |  | 0.013656 | 0.55262 | SonoSensor
|  | 187F4021 | SonoSensor 30 DN100, FL 350 мм Qp 60 | фланцевое | 100-125 | 125 | 100 | 423.28 | 765 | 0.6 | 120 | 14.25 | 14.25 | 100 | 110 | 500 | 300 | 110 | 1150 | 1950 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.028891 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.048863 | 0.0037692 | 0.0001842 | 0.00031153 |  | 0.0042649 | 0.35368 | SonoSensor
150 | 3 | 187F4019 | SonoSensor 30 DN65, FL 300 мм Qp 25 | фланцевое | 65-150 | 150 | 65 | 361.28 | 655 | 0.25 | 50 | 59.0776 | 59.0776 | 65 | 85 | 325 | 195 | 85 | 820 | 1340 | 135782.261 | 0.033094 | 0.11518 | 135782.261 | 0.033094 | 135782.261 | 0.033094 | 0.6678 | 0.024367 | 0.0041136 | 0.023851 |  | 0.052332 | 0.83711 | SonoSensor
|  | 187F4020 | SonoSensor 30 DN80, FL 350 мм Qp 40 | фланцевое | 80-150 | 150 | 80 | 397.28 | 719 | 0.4 | 80 | 30.137 | 30.137 | 80 | 140 | 400 | 240 | 140 | 990 | 1630 | 110323.087 | 0.031665 | 0.057418 | 110323.087 | 0.031665 | 110323.087 | 0.031665 | 0.33175 | 0.010042 | 0.00089373 | 0.0051637 |  | 0.0161 | 0.55262 | SonoSensor
|  | 187F4021 | SonoSensor 30 DN100, FL 350 мм Qp 60 | фланцевое | 100-150 | 150 | 100 | 423.28 | 765 | 0.6 | 120 | 21.7711 | 21.7711 | 100 | 140 | 500 | 300 | 140 | 1150 | 1950 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.04134 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.14188 | 0.0037692 | 0.00026357 | 0.00090456 |  | 0.0049373 | 0.35368 | SonoSensor
200 | 2 | 187F4020 | SonoSensor 30 DN80, FL 350 мм Qp 40 | фланцевое | 80-200 | 200 | 80 | 397.28 | 719 | 0.4 | 80 | 64.5513 | 64.5513 | 80 | 105 | 400 | 240 | 105 | 990 | 1630 | 110323.087 | 0.031665 | 0.12904 | 110323.087 | 0.031665 | 110323.087 | 0.031665 | 0.71282 | 0.010042 | 0.0020086 | 0.011095 |  | 0.023146 | 0.55262 | SonoSensor
|  | 187F4021 | SonoSensor 30 DN100, FL 350 мм Qp 60 | фланцевое | 100-200 | 200 | 100 | 423.28 | 765 | 0.6 | 120 | 55.5171 | 55.5171 | 100 | 105 | 500 | 300 | 105 | 1150 | 1950 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.10288 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.57013 | 0.0037692 | 0.00065593 | 0.0036349 |  | 0.00806 | 0.35368 | SonoSensor
250 | 1 | 187F4021 | SonoSensor 30 DN100, FL 350 мм Qp 60 | фланцевое | 100-250 | 250 | 100 | 423.28 | 765 | 0.6 | 120 | 56.3572 | 56.3572 | 100 | 150 | 500 | 300 | 150 | 1150 | 1950 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.11016 | 88258.4696 | 0.030318 | 88258.4696 | 0.030318 | 0.71342 | 0.0037692 | 0.00070235 | 0.0045484 |  | 0.0090199 | 0.35368 | SonoSensor
ДУ1
ДУ1
ДУ
L1
L3
L21
L22
α1
α2
ДУ
ДУ
Lпр.уч.

## Общая таблица
Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров
Исходные данные
Объемный расход, м3/ч
Температура, С
Рабочее давление, бар
Тип расходомера,
Тип конфизора
Тип диффузора
Экв. шероховатость труб, мм
Расчетные данные
Диаметр сужения
Ду труб-да перед конфузором
Ду труб-да после диффузора
Угол раскрытия конфузора
Угол раскрытия диффузора
Расчет величины потерь
Конфузор
Коэффициент сопротивления трения
Потеря напора на конфузоре
Прямой участок
Коэффициент сопротивления трения
Потеря напора на прямом участке
Диффузор
Коэф.сопр. расширения
Коэф.сопр. трения
Потери напора на диффузоре
Суммарная потеря напора